TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ İÇİN 26 KALEM MALZEME ALIMI
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
40558
: 18/14730
Alım No
:
:
:
:
12.01.2018
17.01.2018

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
HEPA FİLTRE 610X610X78
165,00
ADET
1
23 ADET  ALÜMİNYUM KASALI-    JEL CONTALI  OLACAK
HEPA FİLTRE 457X457X78
93,00
ADET
2
18 ADETİ ALÜMİNYUM KASALI  - JEL CONTALI  OLACAK
HEPA FİLTRE (YUVALI) 535X535X78
4,00
ADET
3
HEPA FİLTRE 575X575X78
18,00
ADET
4
HEPA FİLTRE 762X610X66 MM 753M3/H
2,00
ADET
5
H14 OLACAK  KORUMALI OLACAK  ALÜMİNYUM KASALI  OLACAK
HEPA FİLTRE 762X305X66 MM 376M3/H
4,00
ADET
6
H14 OLACAK  KORUMALI OLACAK  ALÜMİNYUM KASALI  OLACAK
HEPA FİLTRE 610X305X66 MM 301M3/H
2,00
ADET
7
H14 OLACAK  KORUMALI OLACAK  ALÜMİNYUM KASALI  OLACAK
HEPA FİLTRE 305X305X78
29,00
ADET
8
9 ADETİ ALÜMİNYUM KASALI-    JEL CONTALI  OLACAK
F7 COMPAG FİLTRE 287X592X292
78,00
ADET
9
F7 COMPAG FİLTRE 592X592X292
156,00
ADET
10
F7 TORBA FİLTRE 490X592X292
196,00
ADET
11
COMPAQ
F7 COMPAG FİLTRE 490X490X292 MM
4,00
ADET
12
F7 TORBA FİLTRE 492X592X460
131,00
ADET
13
F7 TORBA FİLTRE 287X592X460
22,00
ADET
14
F7 TORBA FİLTRE 592X592X600
137,00
ADET
15
F7 TORBA FİLTRE 287X592X765
18,00
ADET
16
F7 TORBA FİLTRE 490X490X765
6,00
ADET
17
F7 TORBA FİLTRE 592X592X765
45,00
ADET
18
TORBA FİLTRE 490X592X765 MM
43,00
ADET
19
F7 TORBA FİLTRE 287X592X600
18,00
ADET
20
RİJİT FİLTRE 492*592*130 MM
4,00
ADET
21
G4 KABA FİLTRE 592X592X48
423,00
ADET
22
G4 KABA FİLTRE 287X592X48
57,00
ADET
23
G4 KABA FİLTRE 492X592X48
157,00
ADET
24
F7 TORBA FİLTRE 490X592X650
12,00
ADET
25
KABA FİLTRE 490X592X48 MM
62,00
ADET
26

1
Sayfa

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Gıda alım ödemeleri 120 gün, Teknik Hizmetler alım ödemeleri 120 gün, diğer Mal ve Hizmet alımları döner sermaye saymanlığımızdaki nakit durumuna göre ödenecektir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38

1- KONU:
1.1- Konya Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi merkezi havalandırma sistemleri, klima santralleri için  TORBA –COMPAQ – RİJİT  Filtre   ve Ameliyathane ve Yoğun Bakımda kullanılacak HEPA filtre  alımı temini yapılacaktır. 
2-HİZMETİN ALINACAĞI YER:
2.1 - T.C Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 
3-COMPAQ V TİPİ HASSAS F6 - F9 SINIFI FİLTRE ŞARTLARI:
3.1- Mini pleated filtre kasaları sert plastik veya PVC olacaktır.
3.2- Mini pleated filtre pileleri cam lifli yüksek verimli kağıt olacaktır.
3.3- Mini pleated filtre verimlilikleri, F6 için %60-65 olacaktır.
3.4- Mini pleated filtre verimlilikleri, F9 için %90-95 olacaktır.
3.5- Mini pleated filtre bağıl nemliliğin %90 ve üzeri olacaktır.
3.6- Mini pleated filtre sıcaklık dayanımı 80 oC ve üzerinde olmalıdır.
3.7- Mini pleated filtre verim ve teknik değerlerini belirten etiketleri üzerinde olacaktır.

3.8- Mini pleated filtre yüzey alanı 18 m2 olmalıdır.

3.9- Mini pleated filtre boyutları ekli istem formunda belirtilen boyutlarda olacaktır.

3.10- Mini pleated filtre veri ve klasları EU6-EU9 EN 779 standartına uygun olacaktır.

4-TORBA FİLTRE F7 - F9 SINIFI FİLTRE ŞARTLARI:
4.1- Torba filtre EN 779 sınıfında olacaktır.
4.2- Torba filtre klima santrallerinde ön filtreleme ünitesinde kullanılacaktır.
4.3- Torba filtre kasaları galvaniz sac kasa olup tek tarafı contalı olacaktır.
4.4- Torba filtreler kimyasal liflerden veya cam yününden imal dikişli torbalardan meydana gelmiş olacaktır.
4.5- Torba filtre boyutları ekli istem formunda belirtilen boyutlarda olacaktır.
4.6- Torba filtre cepleri Ultrasonik kaynaklı olacaktır.
4.7- Torba filtre etiketlerinde özellikleri ve boyutları yazılacaktır.
4.8- Torba filtre cepleri sentetik veya tamamen sentetik liflerden mamul çok kademeli filtre bezi kullanılarak imal edilmiş olmalıdır.

5-HEPA FİLTRELER ( H13-H14 ) SINIFI FİLTRE ŞARTLARI 

5.1 – Hepa Filtre kasası MDF ,ahşap veya alüminyum olacaktır
5.2 – Hepa Filtre kasası tek tarafı neopren conta olacaktır 
5.3 – Hepa Filtre lamine flow ( LA ) ameliyathaneler için , alüminyum kasa ve H 14 sınıfı olacaktır.
5.4 – Hepa Filtre kağıdı yüksek verimli glass-fiber kağıt olacaktır.
5.5 – Hepa Filtre kullanım alanına göre verimli olmalıdır. ( H 13 99,99 – H 14 99,99 ) 
5.6 – Hepa Filtre bağıl nemliliği %90 ve üzeri olacaktır.
5.7 – Hepa Filtre sıcaklık dayanımı 80 ° C ve üzerinde olmalıdır.
5.8 – Hepa Filtre ambalajında ayrı ayrı test belgeleri olmalıdır.
5.9 – Hepa Filtre verim ve teknik değerlerini belirten etiketleri üzerinde olacaktır.
5.10- Hepa Filtreler TÜV belgeli ve akretide onaylı olmalıdır.
5.11 – Hepa Filtreler EN 1822 standartlarına uygun olmalıdır.
5.12 – Hepa Filtre EU 14 toz tutma verimliliği 99.999 % 0,2 mikron olmalıdır. 

6- HEPA FİLTRE  ( JEL CONTALI ) 
6.1- Hepa Filtre kasası Alüminyum  olacaktır 
6.2- Contası Jel contalı olacak  
6.3- Filtre Sınıfı : H13-H14 
6.4- Yüzey Koruma : Alüminyum 

7- RİJİT FİLTRE 
 492*592*130 mm ebatlarında olacaktır .130 mm lik ölçünün tamamı filtre olacaktır. 13,3 m² olacaktır. 

8- KASET FİLTRE  

8.1- Filtre Sınıfı : G4 
8.2- Çerçeve Türü : Galvanizli  sac 
8.3- Medya : Polyester 
8.4- Standart derinlik : 48-mm  
8.5- HVAC için ön Filtre 

9- FİLTRE ALIMINDA TEMİNCİ FİRMALARDA ARANAN  ŞARTLARI:
9.1- İlgili firmaların kamu hastanelerinden test, montaj ve filtre satışı ile ilgili iş deneyim Belgeleri olacaktır ve kuruma dosyası ile sunacaktır.
9.2- Malzemeler ekli istem formlarında belirtilen ebat ve adetlerde temin edilecektir.
9.3- Bütün filtreler yasal ömürleri dâhilinde patlama ezilme büzülme durumunda aynı sayıda filtre firma tarafından temini yapılıp bedelsiz teslim edilecektir. 
9.4- Filtrelerin tesliminde garanti taahhüt belgesi sunulacaktır.
9.5- Filtreler en az 1 yıl fabrikasyon hatalarına karşı garanti kapsamında olacaktır. Ürün tesliminde firma garanti taahhüt belgesini sunacaktır.
9.6- Malzemelerin teslim süresi Hastane İdaresinin talebinden sonra (teslimat) 30 iş günüdür.
9.7- Teslim edilen partide kabul, muayene işlemi yapılarak teslim edilen mallara ilişkin irsaliye, fatura vb. belgeler ilgili firma tarafından düzenlenerek idareye teslim edilecektir.
9.8- Hepa,  torba , compaq ve rijit,   filtrelerin ebatları üzerinde yazılı olacaktır.( Ambalajlarında ve tek tek filtre üzerinde )     
9.9- Firmaya önceden tebligat edilecek malların listesine göre sevkiyat (teslimat) yapılacaktır.
9.10- Temin edilecek olan bu filtreler birbirlerine ardışık olarak klima santrallerine ve mahallere monte edileceğinden partikül ölçümlerinin sağlıklı yapılabilmesi için söz konusu filtrelerin batch no (imal tarihi), ordör no (seri numarası) olacak; tüm filtreler (hepa, mini pleated, mikrosel, torba, vs.) aynı fabrika çıkışlı aynı marka olacaktır. (Farklı markalar olmayacaktır.)
9.11- Temin edilecek olan bu filtreler birbirlerine ardışık olarak klima santrallerine ve mahallere monte edileceğinden partikül ölçümlerinin sağlıklı yapılabilmesi için söz konusu filtrelerin tamamına birden teklif verilerek, temin edilmesi esastır.
9.12- Hastane yönetimi, istediği takdirde ihale şartlarını ve temin şartlarını değiştirme yetkisine sahiptir.
9.13- Yüklenici firma filtreleri hastane idaresinin göstereceği yere kendi imkanları ile indirerek teslim edilecektir.

2
Sayfa