TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI (43682)
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
43682
: 18/15423
Alım No
:
:
:
:
16.05.2018
18.05.2018

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
12 V 100 AH TAM KAPALI BAKIMSIZ  AKÜMÜLATÖR
2,00
ADET
1
AKÜ 12W 12A
32,00
ADET
2
AKÜ 12V 18A
20,00
ADET
3

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90  gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

KURU TİP TAM KAPALI BAKIMSIZ AKÜMÜLATÖR TEKNİK (12V55Ah) ve ARIZALI IGBT KARTLARI TEKNİK  ŞARTNAMESİ

1.	KONU
Bu Teknik Şartname; kesintisiz güç kaynakları içerisinde yer alacak Kuru Tip Tam Kapalı Bakımsız Akümülatörlerin satın alınması, teknik özelliklerini ve ilgili diğer hususları kapsar. 

2.	AMAÇ
2.1. Aküler, UPS sistemini desteklemede kullanılacaktır. Akülerin karakteristikleri buna uygun  olacaktır.
2.2. KGK teçhizatının yedek enerjilerinin sağlanması, kullanılacak akümülatör kapasitesi, göz sayısı, invertör giriş aralığı ile besleme süresine göre, kesintisiz güç kaynağı üreticisi firmaca belirlenecektir. Kesintisiz güç kaynaklarının besleme süresi sonunda düşük gerilimde durma (çıkışını kesme) gerilimi, akü 1,70 Volt / Hücre gerilimine tekabül eder.

3.	STANDARTLAR  VE KALİTE BELGELERİ

3.1. Satın alınacak akümülatörler üretildiği ülkenin standartlarına uygun imal edilmiş olacaktır.      CE / EN 61000-6-3 belgesi , UL belgesi , TSE /EN 60896-21 /EN 60896 - 22 , MSDS belgesi  teklifle birlikte verilmelidir.
3.2. Üretici ve İthalatçı firma kalite yönetim sistemi ISO 9001-2000 ve ISO 14001 belgeli olacaktır. Belirtilen akülerin TSE belgesi olmalıdır ve ilgili Türk Standardına ( TS 1352-2 EN 60896-21 ) uygun olmalıdır. 
3.3. Akü ithalatçısı firmanın, Atık Pil ve Akülerin Kontrolü Yönetmeliğine göre Bakanlıktan onaylı ve geçerli  çevre uyum belgesi bakanlığın resmi internet sitesinde olmalıdır.  Onaylı belge numarası idareye teklifle birlikte vermeli  ve demontaj edilen akülerin dönüşümünü firma sağlamalıdır.
3.4.  Akü ithalatçısı firmanın, akü üreticisinin Türkiye deki tek yetkili temsilcisi olduğunu gösteren belge  ve Atık akümülatör yetkili toplayıcı belgesi olmalıdır.
3.5. Akü ithalatçı ve teklif veren firmanın Türkiye en az 5 yıldır kısmı yada tüm kamu ihalelerinden  yasaklı olmamalıdır.  
3.6. Teklif edilen akü markası üreticinin orijinal markası olmalıdır , fason ürünler kabul edilmeyecektir.

4.TEKNİK ÖZELLİKLER

4.1.	Akü çıkış terminalleri çekilebilecek maksimum akıma dayanıklı yapıda ve kesitte olacaktır.
4.2.	Dış kutu, aside, patlamaya, darbelere dayanıklı olacak ve açılabilir kapağı olmayacaktır.        ( Dış kutu ABS olmalıdır. )
4.3.	Akü yapımında kullanılan tüm malzeme yeni olacaktır.
4.4.	Akülerin kapasitesini artırmak için gerektiğinde aynı tip ve sayıda birden fazla akü paralel ve/veya seri bağlanabilecektir.
4.5.	Aküler, ithal eden firma tarafından imalatçının verdiği standartlara uygun ortamda saklanacaktır. Akü imal ile montaj tarihi arasındaki süre 6 ayı geçmeyecektir.
4.6.	Bir akünün nominal voltajı 12 Volt olmalıdır. Teklif edilen ürünler 1,7 Volt/Hücre kesme geriliminde ve 25 oC ’de kapasite seçimi K10 ’a göre yapılacaktır. [ 33Ah dahil üstündeki akülerde K10 ve 33Ah altındaki akülerde K20 yazılacaktır / K 10 = C10 = 10 hour rate aynı değeri  ifade eder. ]
4.7.	20 oC ( +%5 , -%5 sınırları içinde) ortam sıcaklığında, ömürlerinde herhangi bir azalma olmadan 6 ay depolanabilecek, aylık kapasite kaybı %3’ü geçmeyecektir.
4.8.	Akü kutusu üzerinde; en az olarak imalatçı firma adı, TSE standartına sahip olduğunu gösterir damga , üretici firmanın kodlu imal tarihi ,    25 oC de K10 veya K20 kapasitesi, gerilimi, uyduğu standartlar, kutup başlarını polaritesini belirtir “+” ve “-” işaretler imalat sırasında üzerinde (sonradan değişemeyecek tarzda) yazılmış halde olacaktır.
4.9.	Kullanım süresince dengeleme şarjına (equalising charge) ihtiyaç duymayacaktır.
4.10.	Aküler VRLA (Valf Regulated Lead Acid) ve AGM (Absorbing Glass Matt) teknolojisine uygun olarak üretilmiş olacaktır.
4.11.	Akülerin ömür beklentisi  10 yıl olacaktır. [ 33Ah dahil üstündeki aküler 10 yıl , küçük Ah aküler 5 yıl ömür beklentilidir. ]
4.12.	Önerilen her güçteki KGK sistemi için akü sürelerinin nasıl hesap edildiği ayrıntılı olarak verilecektir. Burada kullanılan değerler, orijinal katolog üzerinde mutlak surette özel olarak belirtilecektir.

5.	AKÜLERLE BİRLİKTE VERİLECEK TENİK DOKÜMANLAR

5.1.	Şarj (Voltaj-Zaman) eğrileri,
5.2.	Deşarj (Voltaj-Zaman) eğrileri,
5.3.	İç direnç (20 oC’de tam, yarım şarj ve deşarj sonu),
5.4.	Kapasite-Sıcaklık eğrileri,
5.5.	Watt tabloları,

6.	AKÜ DEĞİŞİMİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR
6.1.	Akülerin montajı ve mevcut akülerin de-montajı yüklenici firmaya ait olacaktır.
6.2.	Açığa çıkan eski aküler yüklenici firma tarafından geri alınacak ve bertaraf edilecektir.  Teklif veren firmanın veya akülerin Türkiye distribütörü olan firmanın 2018 yılına ait geçerli ATIK AKÜMÜLATÖR YETKİ BELGESİ olmalıdır ve teklif ile verilmelidir. 
6.3.	Teklif veren firmanın geçerliliği devam eden TSE Hizmet Yeterlilik belgesi olmalıdır ve teklif sırasında bu belgeyi sunması gerekmektedir. Kendine ait TSE Hizmet yeterlilik belgesi olmayan firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
6.4.	Aküler şu anda mevcut olan raf/kabinlerin içine konulacaktır. Mevcut akü bağlantı kabloları kullanılacak olup, eskimiş yada kullanılamaz halde olanlar ücretsiz olarak değiştirilecektir. Ayrıca değiştirilen aküler mevcut raf/kabinlere sığmaz ise tamamen yeni uygun akü raf/kabinleri de ücretsiz olarak verilecektir.  
6.5.	 Akülerin montajı yapıldıktan sonra sistem sorunsuz olarak çalıştırılacak, sistemin set up ayarları tekrar yapılıp, çalışır vaziyette teslim edildiğine dair servis formu tutulacaktır.
6.6.	Değişen akülerin garantisi teslim tarihinden itibaren 2 yıl olacaktır. Yüklenici firma 2 yıl boyunca sorun çıkartan yada arızalanan aküyü yenisi ile ücretsiz değiştirmekle mükelleftir.
    
  İHTİYAÇ DUYULAN  VE ADETLERİ VERİLEN AKÜ BİLGİLERİ LİSTESİ AŞAĞIDADIR:

AKÜ VOLTAJI	AKÜ( Ah)	ADEDİ	
12 V	55Ah	60	

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa