TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ İÇİN 1 KALEM YAPIM İŞİ ALIMI (44946)
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
44946
: 18/15592
Alım No
:
:
:
:
21.06.2018
26.06.2018

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
KLİMA VRF
1,00
ADET
1

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90  gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

                                                     
                                                 VRF  İKLİMLENDİRME ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR:  
 C blok Servis  kattında 3- 4-5-6-7-8-9-10. Katlarda  bulunan Özel odalar için   değişken debili   VRF sistem cihazları kullanılarak klimatize edilmesi işi yaptırılacaktır. Bina yerinde incelenerek, uygulanacak sistem elemanları için gerekli  inşaat tadilatları yapılıp sistemin mekanik kurulumu tamamlanarak devreye alınacaktır. Sistem çalıştırılıp, test edilip, kullanım verildikten sonra teslim edilecektir.
1.	Cihazlar heat pump olmalıdır.
2.	Cihazlar soğutma/ ısıtma/ fan operasyon kodlarında çalışabilmelidir.
3.	Cihazların drenaj pompası olmalıdır.
4.	Kablolu kumanda üzerinden komuta edilmeli, kanatçıkları ayarlanabilmelidir.
5.	Enerji kesintisinden sonra cihaz otomatik olarak kendini önceden ayarlanan kodlarla devreye alabilmelidir.
6-	Cihazların kurulacağı alanda bulunan tavanlarda oluşacak hasarlar yüklenici tarafından giderilecektir.

1-	DIŞ ÜNİTE –  18 HP 

SOĞUTMA KAPASİTESİ :   50.4 KW 

ISITMA KAPASİTESİ       :   56.5   KW

1.	Değişken soğutucu akışkan debili (VRF ) klima sistemi dış ünitede kapasite kontrolünü DC İNVERTER Teknolojisi ile yapabilme yeteneğine sahip olacaktır.
2.	Dış Üniteler hava atışını dikey olarak sağlayacaktır 
3.	Klima Sisteminde kullanılan soğutucu akışkan ozonla dost , yüksek verimli R410A gazı olacaktır.
4.	Kurulacak sistem soğutma ve ısıtmada aşağıda belirtilen dış ortam sıcaklıkları arasında çalışabilmelidir.
Isıtma:          min – 20 0C     mak: 27 0C
                 Soğutma:     min – 5 0C 	      mak: 48 0C
5.	Heat Pump dış ünite

2-	İÇ ÜNİTELER

2.1	–TEK YÖNE ÜFLEMELİ KASET TİPİ İÇ ÜNİTE  
2.8 kW soğutma ve 3.2  kW ısıtma kapasitesinde; iç ünite.
•	R410 A soğutucu akışkan 
•	Kablolu ve Kablosuz kumanda ile çalışan  

3-	 BAKIR BORULAMA  VE BAĞLANTI ELEMANLARI:

Kurulacak olan sistem elemanlarının tamamının ideal gaz akışı ile beslenebilmesi için; likit ve gaz hattına sahip gerekli çap daralmaları için uygun bakır boru redüksiyonları bulunan değişken soğutucu akışkan debili klima sistemi boru bağlantı kitlerinden kullanılır.

Boru tesisatı için iç ünitelere gaz geçişini sağlayan farklı boru çapları için değişik çaplarda kesitleri bulunan ısı izoleli refnet bağlantı elemanları olmalıdır.

4-	KUMANDALAR 

4.1- Kablolu Bireysel Kumanda 

•	Herhangi bir ara işlemci kullanmadan tüm iç ünitelerle uyumlu olarak çalışabilen 
•	Açma – Kapama sıcaklık fan hızı üfleme kanatçığı yön ayarı yapabilen 
•	Merkezi kumanda ile uyumlu çalışabilen 
•	Arıza kodlarını LCD ekranı üzerinde gösterebilen 
•	Kaset tipi iç ünitelerin bağımsız kanatçık kontrolünü yapabilen 
•	İç ortam sıcaklık değeri set edebilen 

5-	MONTAJ : 
 Bakır borulama, cihaz ve kumanda montajı, sinyalizasyon, kanal hattının çekilmesi, gaz şarjı , drenaj montajı ile ,işletmeye alma yükleniciye aittir.  

Yüklenici Cihazların Elektrik Bağlantılarını  İdarenin göstereceği yerden kendisi çekecektir.

            Yüklenici, tüm sistemin kusursuz çalışacağı ana kadarki çalışma aşamasında oluşacak atık malzemeleri ( inşaat atıkları, eski tesisata ait tüm atık malzemeler,…) idarenin uygun göreceği plan dahilinde,  uygun nakil yöntemleriyle taşıyacaktır. Hastane sınırları içerisinden bu tip atıklar en kısa süre içerisinde transfer edilecektir. İlgili emniyet tedbirlerini almak yüklenici sorumluluğunda olup, bu işlemler için yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir
           
YETENEK YETERLİLİK:

Alınacak olan cihazlarda kullanılan malzemeler ISO 9001 ya da TSE belgeli olacak, üretici firma servis teşkilatına sahip olacaktır.

Cihazlar kadrosunda mühendis ve tekniker/teknisyen bulunduran, benzer işlere ilişkin referans verebilecek işi yapabilecek araç ve makine teçhizatı olan firmalardan temin edilecektir cihazların garanti belgeleri olacaktır.
Seçilen cihazların katalogları kullanım kılavuzları verilecektir.

Firma sisteminin kullanımı toplam 4 saatlik eğitim olarak hastane teknik servis  kullanıcılarına verecektir

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa