TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 1 KALEM HİZMET ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
50412
: 19/343
Alım No
:
:
:
:
01.03.2019
04.03.2019 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
SU ARITMA SİSTEMİ REVÜZYONU
1,00
ADET
1

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

S.Ü TIP FAKÜLTESİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ SU ARITMA SİSTEMİ REVİZYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ
KONU
Hastanemiz Sterilizasyon Ünitesi su arıtma sisteminin ham su girişinden saf su çıkışına kadar tüm boru, fittingsler, housingler, vanalar ve bağlantı rekor ve yedek parçalarının değişmesi. Saatte 1000 Lt kapasiteli RO sisteminin eklenmesi.  Yumuşatma sistemi, kum filtre sistemi ve karbon filtre sisteminin değişmesini de içeren hizmet alımı işidir.
İŞÇİLİK
İşçilik 1. Sınıf ve profesyonel kalitede olacaktır. Teknik şartnamedeki standartlarla tam uyum sağlanacaktır.
İŞ GÜVENLİĞİ
Yüklenici firma şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asacak, işçilerin güvenle çalışmalarını sağlayacak her türlü araç ve gereçleri temin edecektir. Oluşabilecek olumsuz bir durumdan yüklenici firma sorumludur.

 GENEL ŞARTLAR
1.	      Teklif verecek firmalar su arıtma ünitesini bizzat yerinde görerek keşif yapmalıdırlar.
2.	İmalatlar onaylı projelere, proje kriterlerine ve şartnamede verilen hususlara bağlı olarak yürütülecektir. İmalatlar yapılırken projede belirtilen notlara uyularak gerekli imalatlar yapılacaktır.
3.	İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz hava ve çevre koşullarından korunacaktır. İmalatlar için yapılacak nakliyelere ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
4.	İmalatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan veya hasar gören mekânlar eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır.
5.	Kullanılacak bütün malzemeler idareye önceden bildirilecek, idarenin onayı alınacaktır, onay alınmadan imalat yapılmayacaktır. Tüm malzeme imalatlarında imalat öncesi idareden malzeme onayı alınmalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında Yüklenicinin sunacağı Türk Standartlarına uygun olarak üretilmiş en az 3 (üç) alternatifli malzeme numunelerinden birini idare seçebileceği gibi, bunların tümünü reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını isteyebilir. Aksi takdirde idarece malzeme onayı verilmeyecektir. Yüklenici, malzemeleri iş programlarını aksatmayacak şekilde önceden idarenin onayına sunacak ve meydana gelecek gecikmeden idare sorumlu olmayacaktır. Malzeme seçimi idarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır. 
6.	Yüklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere idarenin onaylayacağı bir laboratuvar ya da kuruluşta tahkikini yaptıracak ve neticelerini idarenin onayına sunacaktır. Bu gibi tahkikler için her türlü alet, malzeme ve teçhizat yüklenici tarafından sağlanacaktır.
7.	Projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler idarenin öngöreceği ve işin tekniğine uygun şekilde bedelsiz olarak yüklenici firma tarafından yapılacaktır. 
8.	Hatalı imalat yapılmış ise de montajı yapılıp projesine ve şartnamesine uygun olarak tekrardan yapılacaktır.
9.	Proje ve şartnamesine uygun yapılan ancak sonradan kontrolü mümkün olmayan imalatların proje ve şartnamesine uygun yapıldığına dair tutanaklar düzenlenecektir.
10.	İdarenin uygun gördüğü zorunlu durumlarda tadilat projeleri yüklenici firma tarafından bedel talep edilmeksizin yaptırılacak ve idarenin onayı alınacaktır.
11.	Proje dışında yapılan imalatlar idarece kabul edilse bile ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
12.	İmalatlar detaylarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
13.	Yapılacak olan revize işlemleri Sterilizasyon Ünitesinin müsait olduğu cumartesi akşam ve pazar günü yapılarak pazartesi gününe çalışır vaziyette teslim edilecektir. 
14.	    Tüm bu yapılacak işlemler için hastanemiz ayrıca bir ücret ödemeyecektir. Ürünlerin hastanemize sevki yüklenici firmaya aittir.
15.	      Yapılan revize ve montajlardan sonra sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir.
16.	      Her türlü emniyet tedbirleri ihaleyi alacak olan firma tarafından sağlanacaktır.
17.	      Tadilat ve montaj esnasında gerekli titizlik gösterilecek,   sisteme verilecek olan zarar ihaleyi alacak olan firma tarafından karşılanacaktır.
18.	Hattın montajını yapacak teknisyenlerin uluslararası firmadan güncel eğitim sertifikaları olmalıdır. 
19.	Yüklenici firmanın TSE 12426 Hizmet yeterlilik belgesi, ISO9001, ISO14001, ISO18001 kalite belgeleri olmalıdır.

ÖN ARITMA HORTUMLU BY-PASS YAPIMI 

1.	Ön arıtmadaki ünitelerin by-pass yapılması ve hidrofor sisteminden RO sistemine kadar suyun iletilmesi için yapılacak işleri kapsar.
2.	Mevcutta bulunan ön arıtma filtrelerinin kendi valfleri kullanılacaktır. 
3.	4 adet 230 valf orijinal by-pass valfi kullanılacaktır.
4.	230 valf by-passları rekorlu olmalı ve tek vana ile üniteleri devre dışı bırakabilmelidir.
5.	Su iletiminde kullanılacak borular 32” x ¾” çapında PVC beyaz borudan yapılmalıdır. 
6.	Kullanılacak borular esnek olacak ve herhangi bir ısıtma ve yapıştırma malzeme kullanılmamalıdır.
7.	By-pass valflerine bağlanacak kısımlar rekorlu bağlantı olmalı ve kolayca sökülebilmelidir. 
8.	Borunun üzerinde kullanılacak kelepçeler paslanmaz olmalıdır.
9.	Ön arıtma ünitelerinin ve filtrelerin giriş-çıkışlarında manometre ve numune paneli için ¼ “ dişli çıkışlar bulunacaktır.
10.	 Bağlantı hortumları duvara tutturularak düzgün bir şekilde çekilmelidir. 
11.	Yüklenici firma sistemin montajını yaparak teslim etmelidir.
AKTİF KARBON ŞARTNAMESİ

1.	Asitle yıkanmış granül aktif karbon içeren
2.	Klordan ve diğer organik maddelerden kaynaklanan koku ve partikül giderimi ile pestisitlerin ve klorun giderilme,  tarımsal ilaç kalıntıları, fenollü bileşikler, deterjan kalıntıları ve çeşitli boya maddelerini tutabilecek özellikte olmalı
3.	İçeriği Hindistan cevizi kabuğudan üretilmiş olan,
4.	Çalışma sıcaklığı maksimum 45 °c olan
5.	Farklı 8x30 mesh size (dane boyutu 2,36mm-0,6mm) tutucu olmalıdır. 
6.	İyot numarası en az 900 veya daha yüksek olmalıdır.
7.	Yüklenici firma karbon mineralinin değişimini de yaparak çalışır durumda teslim etmelidir.

 KUM ŞARTNAMESİ
1.	Sisteme giren partikül maddeleri tutmalı
2.	3-5 MM kum minerali içermeli (50 Kg)
3.	4-50µ partikül filtre tutucu özelliğe sahip olmalı
4.	Tank içerisine yeterli miktarda birm(28 Lt)   ve antrasit (28 Lt)  minerali konulmalıdır.
5.	Yüklenici firma kum filtre içeriğini değiştirmek ve sistemi faal teslim etmekle yükümlüdür.

REÇİNE ŞARTNAMESİ

1.	Kuvvetli asidik katyon değiştirici tip reçine olacaktır
2.	TSE belgesine sahip olacaktır.
3.	Granül formunda olacaktır.
4.	Konvensiyonel jel polystiren bazlı olacaktır.
5.	Polimer yapısı, divinil benzen yağlı polystiren olacaktır
6.	Tam tane sayısı minimum %90 olacaktır.
7.	Fonksiyonel grupları polystiren sülfanat olacaktır.
8.	Yükleme ağırlığı takriben 850 g/l olacaktır.
9.	Spesifik çekim , nem Na + formunda 1.27 olacaktır.
10.	Toplam değiştirme kapasitesi , Na + formunda,ıslak,volumetrik  1.9 eq/l min olacaktır
11.	Toplam değiştirme kapasitesi , Na + formunda,kuru,kütlesel  4.5 eq/l min olacaktır.
12.	pH aralığı 0-14 arası olacaktır.
13.	Yüklenici firma sistemdeki reçine mineralinin montajını da yaparak sistemi faal teslim edecektir. 

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa