TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
Teknik Hizmetler Birimi İçin 1 Kalem Hizmet Alımı 56303
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
56303
: 19/1910
Alım No
:
:
:
:
18.10.2019
25.10.2019

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
ENEL KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI BAKIM
1,00
ADET
1

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
K.G.K BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ
(YEDEK PARÇA HARİÇ)
01.01.2020 – 31.12.2020

A – TANIMLAR :

a) İDARE : Selçuk Üniversitesi Selçuk Tıp Fakültesi Hastanesi.
b) FİRMA : Bakım ihalesini alan şahıs veya tüzel kişi.
c) SİSTEM : (01.01.2020) – ( 31.12.2020) Yılı içinde bakımı yapılacak olan ekli listede belirtilen
Kesintisiz Güç Kaynakları.

d) İDARE TEMSİLCİSİ: İdare temsilcisi adına KGK’ ları bakıma veren, bakımları denetleyen ve
bakımları onaylayan Teknik Bölüm’ de görevli Elektrik Mühendisi ve/veya Elektrik Atölye Sorumlusu.
e) BAKIM: Sistemlerde meydana gelebilecek arızaları önlemek, sistemlerin performansını arttırmak,
arıza olasılığını azaltmak, sistemlerin ömrünü uzatmak ve etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, firma
tarafından sistemlerin yapısına uygun, önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak yapılan, temizleyici,
koruyucu ve düzeltici nitelikte ve gerektiğinde parça değiştirmeyi de (montaj) kapsayan her türlü girişim
ve kontroldür. Gerektiğinde sistemlerin kalibrasyonu, bu tanıma dâhildir.
f) ONARIM (Arıza–Bakım): Sistemlerin tümünü ve/veya bir parçasının kataloglarında belirtilen
performans ve/veya fonksiyonlarından bir veya birkaçını, kısmen veya tamamen yerine getirilmesi. Bir
hatanın ortaya çıkması durumunda sistemlerin performans ve fonksiyonlarını istenen / gereken düzeye
gelmesi için firmanın yapacağı ve gerektiğinde parça değiştirmeyi de (monte ) kapsayan her türlü işlem.
g) YEDEK PARÇA: Sistemlerde arızanın giderilmesi, performansın arttırılması, tam kapasite
çalışabilmesi için değiştirilmesi zorunlu olan her türlü parça.
h) SARF MALZEME: Sistemlerin bakımı ve onarımı sırasında gerekli olan her türlü bakım, temizlik ve
koruyucu malzeme.

B – KAPSAM:
Bu teknik şartname, Hastane bünyesinde bulunan faal olarak çalışan, Enel marka KGK’ ların 1 yıllık bakım
ve onarımını kapsar.
1. Firma sistemin düzenli kontrolünü, koruyucu bakımını, tam bakımını, arıza giderilmesini, gerektiğinde
yapılacak parça değişimini sağlayacaktır.
2. Ortaya çıkabilecek muhtemel bir arıza halinde; bu durum derhal sözleşmede belirtilen tebligat
adresinden firmaya bildirilecek (hafta sonu ve resmi tatiller dahil, yazılı yada sözlü) firma ihbarı aldıktan
sonra en geç 2 (iki) saat içerisinde arızaya müdahale edip, parça gereksinimi yoksa, arızanın
giderilmesini sağlayacaktır.
3. Arızanın giderilmesi için parça gereksinimi duyulması halinde, firma gerekli olan parçayı idare
temsilcisine bildirecek idare temsilcisi en ivedi yoldan malzemeyi temin yoluna gidecektir. Malzeme
firma tarafından, siparişi takiben 36 (otuz altı) saat içerisinde temin edilip arıza giderilecektir.
4. Değiştirilecek hasarlı parçaların ve bu parçalara ait her türlü ambalaj malzemelerinin mülkiyeti firmaya
ait olacaktır.
5. Gerek periyodik bakım gerekse arıza bakımı için gerekebilecek her türlü elektrik, elektronik malzemeler
ve parçalar ücreti karşılığında verilecektir. Bakımlarda ve arıza durumunda değiştirilecek parçaların
birim fiyatları listelenip idare temsilcisine verilecektir.
6. Hatalı kullanım, savaş, yangın, su baskını, doğal afetlerden kaynaklanan hasarların giderilmesi firmanın
taahhüdüne girmez.
7. Bakım esnasında aşağıdaki kontrol ve ölçümler yapılacaktır.
- Cihazın genel temizliğinin (kompakt ve kapalı kontaklı mekanik anahtarların iç temizliği hariç)
yapılması.

- Elektrik bağlantılarının kontrolü,
- Elektrik ve elektronik devrelerin fonksiyonlarının kontrolü,
- Doğrultucunun fonksiyonlarının kontrolü,
- Soğutucu fanlarının, mekanik bağlantıların kontrolü,
- Eviricinin işlevlerinin kontrolü,
- Statik by-pass sisteminin kontrolü,
- Manuel by-pass sisteminin kontrolü,

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
- KGK içindeki trafolar ve kondansatörlerin kontrolü ve ölçülmesi,
- Kuru akülerin kontrolü,
- Arızaların tespiti ve arızalı parça ve kompenentlerin yenisi ile değiştirilmesi (aküler hariç)
8. Firma bakımını üstlendiği KGK arızaya geçmesi ve statik by-pass’ında da bir arızanın oluşması ihtimaline
karşılık manuel by-pass prosedürünü idare temsilcisinin tespit edeceği kişilere öğretmekle yükümlüdür.
9. Periyodik bakım hizmetleri mesai saatleri içinde 8.30 -16.30 arasında verilecektir.
10. Periyodik bakımlar bir yılı kapsayan anlaşma dönemi içinde her 3 ayda bir senede 4 (dört) defa olmak
üzere;
1.BAKIM : OCAK 2020
2.BAKIM : NİSAN 2020
3.BAKIM : TEMMUZ 2020
4.BAKIM : EKİM 2020
11.Yukarıda belirtilen bakım tarihleri; İdare ve firma temsilcisi arasında onaylanacaktır.
12.Kullanıcı hatalarından meydana gelebilecek arızalar ayrıca fatura edilir.
13.Bakımlar TSE yeterlilik belgesi ve Yetkili Servis belgesi olan firmalar tarafından yapılır.
Gerek periyodik bakım gerekse arıza için; Her türlü elektrik, elektronik yedek parçalar ve malzemeler,
Öncelikle yüklenici firma tarafından proforma fatura edilecek, idarenin onayına müteakip yedek parçanın
montajı yapılacak. Ancak idarenin proforma faturaya onay vermemesi halinde idare gerekli yedek parça ve
malzemeleri temin edecek montajı yüklenici firma tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır.
Herhangi bir parçanın değiştirilmesine ilişkin tüm kararlar; idare ile yüklenicinin firmanın ortak görüşü
doğrultusunda alınacak olup; Değiştirilen parçanın durumu hakkında idareye yüklenici tarafından teknik
servis raporu verilecektir.

UPS LİSTESİ

N
O
MARK
A

YERİ GÜÇ(kVA

)

SERİ NO

1 ENEL E BLOK PANO

ODASI

100 KVA 12A007499

2 ENEL B BLOK PANO

ODASI

160 KVA 08/2990D

3 ENEL B BLOK PANO

ODASI

60 KVA 12A001573

4 ENEL E BLOK PANO

ODASI

100 KVA 08/2219D

5 ENEL RADYASYON
ONKOLOJİ POLK.

20 KVA 10/1718B
6 ENEL B BLOK MR1 160 KVA 11A003519
7 ENEL RADYOLOJİ RÖNTGEN

BASKI ODASI 6 KVA 09/5619AS

8 ENEL AMELİYATHANE

PANO ODASI 160 KVA 17A006253

9 ENEL AMELİYATHANE

PANO ODASI 160 KVA 17A007625
10 ENEL C BLOK PANO ODASI 120 KVA 17A002453
11 ENEL C BLOK PANO ODASI 120 KVA 17A002372
12 ENEL AMELİYATHANE

PANO ODASI 100 KVA 12A006159
13 ENEL TESİSAT KAT 100 KVA 17A005110

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
14 ENEL TESİSAT KAT 100 KVA 17A005113
15 ENEL TESİSAT KAT 100 KVA 17A005108
16 ENEL TESİSAT KAT 100 KVA 17A005112

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa