TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
Teknik Hizmetler Birimi İçin 1 Kalem Hizmet Alımı 56305
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
56305
: 19/1913
Alım No
:
:
:
:
18.10.2019
28.10.2019

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
JENERATÖR BAKIMI
1,00
ADET
1

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

JENERATÖR BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
01.01.2020 – 31.12.2020

KONU
Bu şartname, Hastanemiz içinde kurulu bulunan 6 adet Jeneratörü çalışır durumda tutabilmek için 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında gerekli olan koruyucu bakım ve onarım işlemlerinin yapılması için hazırlanmıştır. 6adet 680 kVA gücündeki Dizel Motorlu Elektrojen Gruplarının (Yedek parça hariç) 12 aylık bakım onarım ve kontrol hizmeti işidir. 
Selçuk Tıp Fakültesi Hastanesi		
01.01.2020-31.12.2020 Bakım Yapılacak Jeneratör Listesi	
	Kurulu Olduğu Yer	Gücü ( kVA 	
1	Trafo Binası 	680.00 kVA	

6 Adet Jeneratör Toplam Güç (KVA):  4080.00

BAKIM YERİ VE TARİHLERİ
1.	Bakımlar idarenin belirlediği gün ve saatte jeneratörlerin bulunduğu mahalde yapılacaktır. Bakım tarihinde meydana gelebilecek değişiklikler gerekçe göstermek şartı ile en az 2(iki) iş günü önceden Hastanemiz idaresine yazılı olarak bildirilecektir.
2.	Sözleşme süresince 12 (on iki ay) defa aylık dönemler halinde bakım ve kontrol yapılacaktır. Bakım ve kontrol her ayın ilk haftası içinde yapılacaktır.
3.	Genel filtreli Ekim ayı içerisinde yapılacaktır.
4.	Genel filtreli bakım ve parça değişimi söz konusu olduğunda kullanılacak malzeme jeneratör üzerinde bulunan orijinal malzeme ile değiştirilecek olup, yan sanayi veya farklı malzemeler kullanılmayacaktır.

BAKIM KAPSAMI
A – Dizel için yapılacak olan bakım işlemleri
1.	Motor yağının değiştirilmesi işi,
2.	Antifriz değiştirilmesi işi,
3.	Mazot filtrelerinin değişimi işi,
4.	Hava filtrelerinin değişimi işi,
5.	Motor yağı, Antifriz, yağ filtresi ve hava filtresi değişimleri yılda en az bir kez olmak üzere çalışma saatlerine göre yapılacaktır.
6.	Motorun çalışma saatlerine göre yapılacak tüm işlemler, motorun boşta, yükte test edilmesi ve aşırı yük uygulanıp uygulanmadığının kontrolü,
7.	Jeneratör Elektrik Panosunun bakımı.

B – Alternatör için yapılacak olan bakım işlemleri
1.	Alternatör bağlantı kaplını kontrolü işi,
2.	Alternatör sargıları kontrolü işi,
3.	Alternatör Voltaj Regülâtörü kontrolü işi,
4.	Diyot takım kontrolü işi,
5.	Alternatör yalıtım kontrolü işi,
6.	Alternatör temizliği işi,

C – Sistemlerle ilgili yapılacak olan bakım işlemleri
1.	Kontrol ve kumanda devrelerinin kontrolü işi,
2.	Senkronizasyon sisteminin kontrolü işi,
3.	Otomatik kumanda sistemlerinin kontrolü işi,
4.	Emniyet müşirlerinin test edilmesi işi,
5.	Göstergelerin kontrol edilmesi işi,
6.	Bataryaların kontrol edilmesi işi,
7.	Otomatik şarj redresörünün kontrol edilmesi işi,
8.	Arıza durumundaki bakım ve onarımlar işi,
9.	Tüm grubun genel temizliği,

Bakım sözleşmesi süresince, Yüklenici periyodik bakım ve arıza esnasında değiştirilecek yedek parçalar yazılı olarak fiyatları ile idareye bildirecek olup, idare gerekli gördüğü takdirde söz konusu yedek parça malzemelerini piyasadan teklif alarak temin edebilecektir. Söz konusu sarf malzemeleri ve yedek parçaların montajı yüklenici tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır.

ARIZA BİLDİRİMİ, MÜDAHALE ŞARTLARI VE CEZAİ MÜEYYİDELER
1.	Arıza bildirimi hastanemiz elektrik birimi veya idare tarafından yazılı, sözlü veya ( Telefon-faks ) ile yapılabilecektir. 
2.	Arıza bildiriminde yüklenici arızaya en fazla 2 saat içerisinde müdahale ederek yedek parça gerektirmeyen durumlarda hemen, yedek parça gerektiren durumlarda 5 (beş) gün içerisinde arıza giderilecektir.
3.	Arızanın giderilmesi belirtilen süreleri geçtiği takdirde her gün için sözleşme tutarının %0,5 i kadar günlük cezai müeyyideyi uygulama hakkı hastane idaresinde olacaktır. Ayrıca bu sürenin gecikmesi durumunda meydana gelebilecek aksaklıkların tazmin ettirilmesi hakkı yine hastane idaresinde olacaktır. Yedek parçanın gecikmesinden kaynaklı aksaklıklar ve hasarlardan yüklenici sorumludur. Bu konuda Konya Mahkemelerinin yetkili kılınması yüklenici tarafından kabul edilecektir.

PARÇA DEĞİŞİM ŞARTLARI
1.	Bakım ve onarım sırasında yüklenici; Jeneratörler ve sisteme ait arızalı ünitelerin kısmen veya tümü ile ilgili yapılacak yedek parça değişiklikleri hastane idaresinin onayı ile firma tarafından yapılacaktır. Değişen parçaların eskileri idareye teslim edilecek veya belirlenecek indirim oranı karşılığında yükleniciye verilebilecektir.
2.	Değişmesi gereken ünitelerin veya parçaların garanti durumları teklif aşamasında belirtilerek belgelendirilecektir.
3.	Periyodik bakımda kullanılacak sarf malzemelerin sözleşme süresince geçerli olacak fiyatları teklif verme sırasında idareye detaylı olarak bildirilecektir.
4.	Sistemde bulunan arızalı ve değiştirilecek parçanın teslim süreleri idareye bildirilecektir.

BAKIM PERİYODUNUN BAŞLAMA VE BİTİŞ ŞEKLİ
	Periyodik bakım ve arıza hizmeti Teknik Hizmetler Yetkili Personeli refakatinde başlayıp, Yüklenici teknik elemanı ile birlikte iki imzalı iki nüshalı raporun düzenlenmesi ile sona erecektir. Düzenlenen raporun bir nüshası idarede diğer nüshası yüklenicide kalacaktır. 
Periyodik bakım ve yedek parça değişimi sonrasında atık malzemelerin imhası yüklenici tarafından yapılarak ilgili tutanak idareye teslim edilecektir.

TAZMİNAT İSTEME KONULARI
	Servis verecek yüklenicinin, şartname hükümlerini uygun olarak yerine getirmemesi halinde, idare bu konu ile uğrayacağı zararı yükleniciden tazmin edebilecektir.  
	
GENEL:    
Teklif verecek olan firmanın yerindeki mevcut jeneratörün ve malzeme konusunda distribütörlük veya Yetkili satıcı belgesi ile TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olduklarını ibraz etmeleri gereklidir. 
Teklif edilecek olan malzemelerde ISO, CE ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uygunluk belgesi bulunacaktır.
Teklif veren firmanın teklifi toplam fiyat üzerinden değerlendirmeye alınacak olup kısmi fiyat teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

        

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa