TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ İÇİN 1 KALEM HİZMET ALIMI 71567
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
71567
: 21/2169
Alım No
:
:
:
:
14.12.2021
16.12.2021

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
TRAFO BAKIMI
1,00
ADET
1

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.

S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Güç Trafoları Bakımı Teknik Şartnamesi
1.	Bu şartname kapsamında aşağıda güçleri belirtilen trafolarda bakım işlemleri yapılacaktır.
	Trafo Sayısı ve Gücü:	4 adet 1600 kVA
	Trafoların yeri: Selçuk Üni. Selçuk Tıp Fakültesi Hastanesi-Alaeddin Keykubat 	Kampüsü /KONYA
2.	Bakım işlemi için aşağıda liste halinde yazılı olan takvim izlenecektir. Bunun dışında yaşanacak herhangi bir arıza için bakımcı firma telefon veya faks yolu ile bilgilendirilecek ve derhal soruna müdahale edecektir.

Trafo Kısımları
	Bakım Yapma Periyodu	
	6 ayda 1	12 ayda 1	
Trafo metal gövdesinin bakımı	X		
Trafo yağı kontrolü	X		
Trafo buşinglerinin bakımı	X		
Trafo soğutma sistemi bakımı(vantilatör vb.)	X		
Trafo bağlantılarının kontrol ve bakımı	X		
Trafo sargıları yalıtkanlık kontrolü		X	
Trafo conta ve civataların kontrolü		X	
Trafo merkezi aydınlatması kontrol ve bakımı	X		
Trafo merkezi akü ve şarj sistemi kontrol ve bakımı	X		
Trafo merkezi bara ve izolatörlerinin kontrol ve bakımı	X		
Trafo merkezi bina beton kısımlarının bakımı		X	
Trafo merkezi bina beton kısımlarının bakımı		X	
Trafo merkezi havalandırmasının bakımı		X	

Tablo 1.1: Trafo bakım yapma periyodik süreleri	
3.	Genel olarak trafolarda trafo yağ kaçaklarının giderilmesi için OG-AG, bucholz conta değişimleri, trafoya ait OG ve AG trafo sargı direnç ölçümü, YG-TANK, AG-TANK, YG-AG 15;30;60 sn izolasyon direnç ölçümü, çevirme oranı ölçümü, topraklama sisteminin ölçülmesi, genel trafo koruma elemanlarının fonksiyonel özelliklerinin testi, silikajel değişimi, trafo temizlikleri ve paslanmalar mevcut ise yerinde trafo boyama, kesici ve OG sistem kontrolü, kesici izolasyon ve açma kapama testi, yağ eksikliğinin giderilmesi sağlanacaktır.
İşin yapımı konusunda;
-	Yüklenici geçmişte bu güçlerde veya daha yüksek güçte trafo bakımı yapmış olmalıdır. Geçmişte yapmış olduğu bu bakımları belgelemelidir.
-	Yüklenici belirtilen tüm işlemleri, ölçümleri kendi bünyesinde yetkili elektrik veya elektrik-elektronik mühendisi nezaretinde dışarıdan destek almadan her 4 trafo için ayrı ayrı yapacaktır. Laboratuar işlemleri için ise bu şart aranmamaktadır. 
-	İşlemler Hastane için uygun saatlerde Hastane teknik personeli gözetiminde yapılacaktır. Hastanede çalışmalar yapılırken jeneratör çalışacaktır. Jeneratör çalışırken tüketilen yakıt hastanemiz tarafından karşılanacaktır. Ancak işlem süresi her bir trafo için 5 saatin üzerine çıktığı takdirde yakıt yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
-	Yapılan bakım sırasında trafoların zarar görmesi ve işlevini devam ettiremeyecek şekilde bir onarıma ihtiyaç duyulması durumunda yüklenici arızayı gidermekle mükelleftir ve devreye alam süresi 5 saatin üzerinde ise yakıt yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
-	Bakım işlemi 4 trafo için ayrı ayrı yapılacak ve devreden çıkarma sırası Hastanemiz teknik personeli ile yapılacak.
-	İşlem başlamadan önce trafo enerjisi kesilecek, Hastanemiz jeneratör sistemi devreye girecek ve trafo kesinlikle topraklanacak, tüm güvenlik önlemleri alındıktan sonra bakım işlemlerine geçilecektir.
-	Yüklenici iş güvenliği tedbirlerini almakla mükelleftir ve konusunda uzman teknik personelle çalışmalarını yapacaktır.
-	Yapılan bakım sonrası elde edilen sonuçlar belgelenerek bir rapor düzenlenecek ve İdareye teslim edilecektir.

4.	Trafoyu bakıma almadan önce aşağıdaki işlemler yapılacak ve trafolar bakıma hazırlanacaktır. 
1.	Trafo bakıma alınmadan önce tamamen enerjisiz hale getirilecektir.
2.	Bunun için trafo girişindeki kesici açılarak besleme gerilimi kesilmelidir.
3.	Kesici açıldıktan sonra bağlı olan ayırıcılar açılacaktır.
4.	Bakım öncesi güvenlik ve emniyet tedbirleri alınacaktır.
5.	TEİAŞ bakım talimatı veya TEDAŞ tarafından ilgili yılda yayınlanmış olan bakım talimatlarına uygun olarak bakım işlemi yapılacaktır.

5.	Trafo metal gövdesini oluşturan kısımları şunlardır: Bakım enerji kesilerek yapılacaktır.
1.	Trafo tankı
2.	Genleşme kabı
3.	Radyatörler
4.	Valfler ve tapalar
	Bu bölümlere göre yapılması gereken bakım ve onarımları aşağıdaki gibi yapılmalıdır:
1.	Trafo tankı, genleşme kabı ve radyatörleri temizleyip kontrol ediniz.
2.	Trafo tankı ile genleşme kabı arasındaki irtibat borusunu temizleyip kontrol ediniz.
3.	Trafo tankı, genleşme kabı ve radyatörlerde yağ kaçağı ve sızıntı bulunmadığından emin olunuz.
4.	Varsa yağ kaçaklarını ve sızıntılarını gideriniz.
5.	Korozyona uğramış, boyanması gereken kısımları zımparalayıp boyayınız.
6.	Valfleri ve tapaları temizleyip kontrol ediniz.
7.	Bozuk ve delinmiş olan valfleri ve tapaları yenisi ile değiştiriniz.
8.	Valflerde ve tapalarda yağ kaçakları ve sızıntıları bulunmadığından emin olunuz.
	Boyama işleminden önce metal gövde yağdan, pastan arındırılmalıdır. Korozyona uğramış yerler değiştirilmelidir.
6.	Trafo Yağının Kontrolü: 
Trafolardan yağın numunesi alınarak dielektrik dayanımının (delinme geriliminin) ölçülmesi yapılacaktır. Dielektrik dayanımının ölçümü için ilgili özel aletler kullanılacaktır. Dielektrik dayanımı belirlenen standart değerlerin altında olan yağlar, yenisi ile değiştirilecektir. Numune yağ, cam ya da paslanmaz bir kaba konmalıdır. Bu kap mutlaka temiz ve kuru olmalıdır. Bu işlem için numune alınacak vana iyice 
temizlenmeli ve bir miktar yağ boşa akıtılmalıdır. Numune için en az 1,5 litre yağ alınmalıdır. Alınan numuneler ilgili laboratuarda aşağıda belirtilen testler yapılarak ilgili standartlar çerçevesinde raporlanacaktır.

1.	Dielektrik dayanma gerilimi ölçümü
2.	Viskozite ölçümü
3.	Yoğunluk ölçümü
4.	Asit miktarı ölçümü
5.	Su miktarı ölçümü
6.	İç yüzey delinme gerilimi ölçümü
7.	Renk sayısı ölçümü
8.	Gaz yoğunluğu ölçümü

7.	Silikajelin değişimi: trafo yağındaki nem kontrolü için kullanılan silikajel, olması gereken mavi renginden farklı bir renkte ise değişimi yapılacaktır.

8.	Buşinglerin bakımı için şu işlemler yapılacaktır:

1.	Buşingleri gözle kontrol ediniz, kırık veya çatlak olanları değiştiriniz.

2.	Sağlam buşingler su veya karbon tetra klorid ile temizlenmelidir.

3.	Buşinglerin sırı yanmış veya bozulmuş kısımları kırmızı gliptal ile boyanmalıdır.
4.	Buşinglerin conta ve flanşlarında yağ kaçakları veya sızıntı varsa giderilmelidir.
5.	Flanş civataları ve somunları sıkılırken buşinglerin zarar görmemesine dikkat edilmelidir.
6.	OG buşingi üzerinde bulunan ark boynuzlarının ara mesafeleri kontrol edilmelidir. Mesafeler 35 kV için yaklaşık 230 mm olmalıdır.
8.	Trafo bağlantılarının kontrol ve bakımı şu şekilde yapılacaktır:
1.	Bütün buşing terminal bağlantıları ve topraklama bağlantıları kontrol edilerek iyi temas etmeyen paslı, oksitli kısımları temizlenmelidir.
2.	Gevşek olan bağlantılar sıkılır.
3.	Buşing terminal bağlantıları sıkılırken buşinglerin kırılmamasına ve buşing tijlerinin sökülmemesine dikkat edilmelidir.
4.	Buşing terminal bağlantıları, buşingleri kıracak derecede gergin olmadığından emin olunmalıdır.
5.	Topraklama iletkeninin sağlamlığı kontrol edilmelidir.
6.	Topraklama bağlantıları kontrol edilip gevşemiş ise sıkılmalıdır.gözle kontrol ediniz, kırık veya çatlak olanları değiştiriniz.
9.   Trafo sargıları yalıtkanlık kontrolü yapılacaktır.
10. Trafo conta ve civataların kontrolü yapılacaktır.
11. Bakım sonrası rapor hazırlanarak İdareye sunulacaktır. Bu raporda asgari şu bilgiler 	  yer alacaktır. 
1.	Bakım numarası 
2.	Bakım yapılan yerin adresi 
3.	Bakımın cinsi (neler yapıldığı)
4.	Bakımı yapılan cihazların adı
5.	Bakımda kullanılan malzemeler
6.	Bakım tarihi
7.	Bakımı yapan teknik personelin adı, unvanı ve imzası
12. Bakım ve kontrol işlemleri bittikten sonra tekrar sisteme kontrollü enerji	verilerek 	 çalışır duruma getirilir.
13. Trafo merkez aydınlatması kontrol ve bakımı yapılacaktır.
14. Akü ve şarj sistemi kontrol ve bakımı yapılacaktır.
15. Bara ve izalatörlerin bakımı yapılacaktır.
16. Binanın beton kısımlarının bakımı yapılacaktır.
Not: Hastane genelinde bulunan paratonerlerin ölçümleri yapılıp ölçüm sonuçları idareye teslim edilecektir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa