TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
86291
: 24/688
Alım No
:
:
:
:
18.04.2024
19.04.2024 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
KONTROL KARTI
1,00
ADET
1

 

 İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr    (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

1- KONU:
1.1- Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi  Soğutma Grubu Kart 
2-HİZMETİN ALINACAĞI YER:
2.1-Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
3 – PLC KONTROL ELEMANI (Ana Kart ve Slave kart )    : 1 ADET 
SOĞUTMA GRUBU SOĞUTMA KAPASİTESİ : 812 KW 
IP PLC MODÜL ETHERTNET IP ÜZERİNDEN HABERLEŞME  PROTOKOLÜNE  SAHİP OLMALIDIR. MEVCUT BİNA OTOMASYON SİSTEMİNE ADAPTE EDİLİP  ÇALIŞIR ŞEKİLDE TESLİM EDİLMELİDİR.

MİKROİŞLEMCİ  KONTROL  ÜNİTESİ  KOMPRESÖRLERİ  SIRALI  OLARAK  DEVREYE GİRECEK ŞEKİLDE DİZAYN EDİLMELİDİR.

KOMPRESÖRLERE AİT  DURUM BİLGİLERİ , KAPASİTE BİLGİLERİ  KULLANICI  EKRANDA GÖRÜLECEKTİR.

OLUŞAN  TÜM  ALARMLAR  KULLANICI  PANELİNDEN  GÖRÜNECEKTİR. ALARMLAR   KESİNLİKLE   KOD  ŞEKLİNDE  OLMAMALIDIR. OLUŞAN  ALARMLAR   TÜRKÇE  OLARAK   ALARM  EKRANINDA   TAM  DETAYLI  ANLAŞILIR  ŞEKİLDE  İKAZ  OLARAK  GÖRÜNECEKTİR.

MİKROİŞLEMCİ  PANELDE  GEÇMİŞE  AİT   ALARM  DURUMLARI  , SİSTEM   LOG    DURUMLARI   HAFIZADA  TUTULMALIDIR. İSTENİLDİĞİNDE   OLUŞAN  BU  DURUMLAR   SERVİS   MENÜSÜNDEN  BAKIMCI   TEKNİK EKİP  TARAFINDAN  KONTROL EDİLECEKTİR. 

KURULACAK   OTOMASYON  SİSTEMİ    2  ( İKİ  )   YIL  GARANTİLİ  OLACAKTIR. OLUŞABİLECEK  ARIZALARDA   FİRMA  EN  GEÇ  24 SAAT   İÇERİSİNDE   ARIZAYA  MÜDAHALE  EDECEKTİR. FİRMAYA   ARIZALAR   YAZILI  OLARAK   FAX  İLE  BİLDİRİLECEKTİR.

SİSTEMİN KULLANILMASI BAKIMI  İÇİN GEREKLİ EĞİTİM  VERİLECEKTİR.

SOĞUTMA SİSTEMİ OTOMASYON  I/O  LİSTESİ  ;

SOĞUTMA GRUBU GİRİŞ SU SICAKLIĞI
SOĞUTMA GRUBU ÇIKIŞ SU SICAKLIĞI
ALÇAK GAS BASINÇ TRANSDUCERLERİ 
YÜKSEK GAS BASINÇ TRANSDUCER  
KOMPRESÖR DURUMLARI 
KOMPRESÖR KAPASİTE DURUMLARI
KONDENSER FAN  DURUMLARI 
SU  AKIŞ ALARM  DURUM BİLGİLERİ
GEÇMİŞE YÖNELİK  VE ANLIK  ALARM BİLGİLERİ
SİSTEM  GEÇMİŞ  DURUMLARI  VE  ANLIK  DURUMLAR
ANA  BESLEME  VOLTAJ DURUMLARI  , ALARMLAR
KOMPRESÖRLERE   AİT   START   DAHLANDER   BAĞLANTILAR  ( SOFT  KALKIŞ  )
KOMPRESÖRLERE AİT   MOTOR  PROTECTION  
KONDANSER  AŞIRI  AKIM  ALARM  
ALÇAK  VE YÜKSEK  GAS  BASINÇ  EMNİYET  ELEMANLARI  DURUMLARI
ETHERNET  IP   HABERLEŞME 
EVAPARATÖR  AŞIRI  SOĞUTMA   VE  DONMAYI   ÖNLEMEK  İÇİN  YÜKSEK  ÖNCELİKLİ   ALARMLAR. EVAPARATÖR  GİRİŞ  ÇIKIŞ   SICAKLIK  FARK   ALARM  BİLGİLERİ   VE  EMNİYET   DURUMLARI .
ETHERNET  IP   KONTROL  KARTI  
MASTER  KART  , SLAVE  KART     MONTAJI   YAPILIP   ÇALIŞIR  HALDE  İDAREYE   TESLİM  EDİLECEKTİR.
TÜM  PANO  İÇİ  ELEKTRİK  BAĞLANTILARI   FİRMAYA   AİTTİR..

Abdurrahman TURGUT                                                                               Neşe KAHVECİ  
 Tekniker                                                                                                       Mak.Müh 

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa